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 SWK.KZA.2711.5.2026
Zapytanie ofertowe
I. Śląska Wojewódzka Komenda OHP zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przegląd instalacji gazowej zgodnie z art. 62 ust 1 pkt lit c ustawy Prawo Budowlane Dz.U.2025 poz. 418 z późn. zm. 
w jednostkach OHP zlokalizowanych w 
- Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Tkacka 5 
- Dąbrowie Górniczej 42-523 Dąbrowa Górnicza ul. Ząbkowicka 44  
W poszczególnych lokalizacjach znajdują się następujące urządzenia gazowe:
	[bookmark: _Hlk226015451]Częstochowa 
	1. Kotły Viessmann VITOCROSSAL 300 – 2 szt. 
2. Kuchnia gazowa (taboret kuchenny) 
3. Kuchnia gazowa (taboret kuchenny) 
4. Kuchnia gazowa (czteropalnikowa) 
5. Piekarnik gazowy 
6. Frytkownica gazowa  
7. Płyta gazowa 


	Dąbrowa Górnicza 
	1. Kotły  BUDERUS GE 315 z palnikami Weishaupt WG - 2 x 170 kW 2 szt. 
2. Kocioł Buderus GB192 50 kW.  
3. Kocioł Buderus Logamax Plus GB 12-60 – moc 21,4-55,1KW 
4. Piec konwekcyjno-parowy 
5. Taboret  gazowy  (taboret kuchenny) 2 szt. 
6. Patelnia gazowa 
7. Piec gazowy  4 palnikowy  



2. Zakres przeglądu: 
a) sprawdzenie stanu technicznego instalacji i urządzeń, w tym: kurków głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających;
b) sprawdzenie prawidłowości stanu technicznego i zabezpieczenia przewodów gazowych, pionów wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane;
c) sprawdzenie stanu gazomierzy, urządzeń gazowych, a także sprawdzenie wymagań technicznych w zakresie bezpiecznego usytuowania gniazdek, wyłączników i urządzeń elektrycznych od odbiorników gazowych;
d)sprawdzenie prawidłowości usytuowania i poprowadzenia przewodów spalinowych;
e) sprawdzenie prawidłowości zastosowania i umiejscowienia wentylacji oraz innych przewodów w aspekcie niedozwolonych przeróbek i innych kolizji;
f)sprawdzenie samowolnych przeróbek instalacji, zmiany usytuowania odbiorników gazowych;
g) kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych w całym obiekcie.
II . Śląska Wojewódzka Komenda OHP zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przegląd kotłowni i kotłów gazowych. 
w jednostkach OHP zlokalizowanych w 
- Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Tkacka 5 
- Dąbrowie Górniczej 42-523 Dąbrowa Górnicza ul. Ząbkowicka 44  
- Wiśle 43-460 Wisła ul. 11 Listopada 35 
- Bielsku Białej 43-300 Bielsko Biała ul. Kosynierów 20 
- Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. Bielska 32 
Zakres przeglądów kotłowni i kotłów gazowych wskazanych w pkt I.1 zapytania obejmuje co najmniej następujące czynności:
1. Zakres przeglądu kotłów gazowych:
- Czyszczenie komory spalania oraz palnika
- Kontrola stanu elektrod jonizacyjnych oraz zapłonowych
- Kontrola parametrów spalania z analizą spalin
- Kontrola poprawności działania automatyki sterującej
- Kontrola zabezpieczenia kotłów przed zanikiem płomienia
- Kontrola poprawności działania zaworu bezpieczeństwa c.o.
- Czyszczenie filtra instalacji c.o. i zimnej wody
- Kontrola ciśnienia poduszki gazowej w naczyniu przeponowym
- Wzrokowa kontrola ogólnego stanu kotłowni min. sprawdzenie szczelności połączeń, stanu izolacji,
śladów korozji, itp.
- Kontrola przewodów spalinowych pod kątem nieszczelności
- Kontrola drożności systemu nawiewu świeżego powietrza do kotłów
- Próba szczelności instalacji gazowej
2. Zakres przeglądu zasobników c.w.u.:
-Kontrola zasobników 
-Kontrola systemu detekcji gazu:
-Sprawdzenie ważności kalibracji detektorów gazu
-Sprawdzenie stanu zasilania awaryjnego systemu detekcji
-Wykonanie testu zadziałania systemu detekcji
4. Kontrola pracy pomp obiegowych
-Kontrola nastaw wydajności pomp
-Sprawdzenie działanie pomp w zakresie mechanicznym (wycieki, nadmierne stuki i szumy)
5. Sprawdzenie zabezpieczeń kotłowni:
-Kontrola zabezpieczenie kotłów przed zanikiem płomienia
-Kontrola poprawności działania czujników granicznej temperatury STB
-Kontrola poprawności działania zaworów bezpieczeństwa c.o. i c.w.u.
-Kontrola zadziałania czujnika niskiego poziomu wody w układzie c.o.
- Czyszczenie filtrów wody zimnej i wody kotłowej
- Kontrola ciśnienia poduszki gazowej w naczyniach przeponowych (c.o. i c.w.u)
6. Oraz:
- Wzrokowa kontrola ogólnego stanu kotłowni min. sprawdzenie szczelności połączeń, stanu izolacji,
śladów korozji, itp.
- Kontrola przewodów spalinowych pod kątem nieszczelności
- Kontrola drożności systemu nawiewu świeżego powietrza do kotłowni
-Próba szczelności instalacji gazowej
-Kontrola poprawności działania automatyki sterującej kotłowni (c.o. i c.w.u.)
7. Wykonawca dostarczy części i materiały eksploatacyjne niezbędna do wykonania przeglądów.
8. Po przeglądzie kotłowni lub kotła gazowego musi być spisany protokół techniczny z przeprowadzonych czynności i pomiarów.
III. Śląska Wojewódzka Komenda OHP zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przegląd systemu ogrzewania  zgodnie z art. 23 ust.  1  ustawy o charakterystyce energetycznej budynków  Dz.U.2024 poz. 101 z późn. zm.
w jednostkach OHP zlokalizowanych w 
- Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Tkacka 5 
- Dąbrowie Górniczej 42-523 Dąbrowa Górnicza ul. Ząbkowicka 44  
- Wiśle 43-460 Wisła ul. 11 Listopada 35 
- Bielsku Białej 43-300 Bielsko Biała ul. Kosynierów 20 
- Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. Bielska 32
W poszczególnych lokalizacjach znajdują się następujące urządzenia gazowe:
	Częstochowa 
	1. Kotły Viessmann VITOCROSSAL 300 – 2 szt. 
2. Kuchnia gazowa (taboret kuchenny) 
3. Kuchnia gazowa (taboret kuchenny) 
4. Kuchnia gazowa (czteropalnikowa) 
5. Piekarnik gazowy 
6. Frytkownica gazowa  
7. Płyta gazowa 


	Dąbrowa Górnicza 
	1. Kotły  BUDERUS GE 315 z palnikami Weishaupt WG - 2 x 170 kW 2 szt. 
2. Kocioł Buderus GB192 50 kW.  
3. Kocioł Buderus Logamax Plus GB 12-60 – moc 21,4-55,1KW 
4. Piec konwekcyjno-parowy 
5. Taboret  gazowy  (taboret kuchenny) 2 szt. 
6. Patelnia gazowa 
7. Piec gazowy  4 palnikowy  


	Wisła 
	1. Kotły Vitoplex 100 SX1  2 * 170 kw 2szt 
2. Piec konwekcyjny 
3. Taborety gazowe 2szt.
4. Kuchnia gazowa 


	Bielsko Biała 
	Kocioł Brötje WGB 50 49 KW

	Pszczyna 
	Kocioł Junkers 28 KW ZSC 28 MFK



Usługa obejmuje sprawdzenie  systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych w tym ocenę sprawności tego systemu i doboru wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku oraz zdolności systemu ogrzewania do optymalizacji działania.
IV. Usługi wskazane w pkt 1,2,3 zapytania winny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia określone odpowiednio  w przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o charakterystyce energetycznej budynków 
V. Zestawienie lokalizacji wraz z wskazaniem urządzeń gazowych w poszczególnych obiektach zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
6. Ofertę można składać na dowolną liczbę lokalizacji, 
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wyłącznie na wykonanie przeglądu instalacji gazowej (pkt I zapytania) przeglądu kotłowni i kotłów gazowych (pkt II zapytania)  lub  wyłącznie na przeglądu sytemu ogrzewania (pkt III zapytania) 
8. Ofertę należy złożyć  w postaci elektronicznej  na  formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy przesłać  na adres przetargi@slaska.ohp.pl 
9. Kryteria oceny ofert cena 100% 
9. Termin składania ofert – 28   lipca  2026r.  wyłącznie w  postaci elektronicznej na   adres przetargi@slaska.ohp.pl.  Ofertę należy złożyć w postaci formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
10. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
[bookmark: _Hlk93314162]11. Oferta winna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. 
12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

                                                                                                                          Piotr Osysek 
Kierownik Zespołu Administracji 
          Śląskiej WK OHP  



				










ŚWK.KZA.2711.5.2026.
Data: 	
          
Do: Śląska Wojewódzka Komenda OHP  
              (pełna nazwa i dokładny adres zamawiającego)

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10 

Od: .........................................................................................
	(pełna nazwa i dokładny adres oferenta)

       ........................................................................................
Dane kontaktowe 
Fax ……………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………….

Formularz Ofertowy 

1. W związku z zapytaniem  na przeprowadzeniu przeglądów urządzeń  i instalacji gazowych oraz przeglądu systemu ogrzewania w jednostkach OHP w województwie śląskim oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę:

	

Przegląd urządzeń  i instalacji gazowych
(Pkt I Zapytania)
	Lokalizacja
	Cena brutto

	
	42-200 Częstochowa ul. Tkacka 5 

	

	
	42-523 Dąbrowa Górnicza ul. Ząbkowicka 44  

	





	

Przegląd kotłowni i kotłów gazowych (Pkt II Zapytania)
	Lokalizacja
	Cena brutto

	
	42-200 Częstochowa ul. Tkacka 5 

	

	
	42-523 Dąbrowa Górnicza ul. Ząbkowicka 44  
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Przegląd systemu ogrzewania (Pkt III Zapytania)
	Lokalizacja
	Cena brutto

	
	42-200 Częstochowa ul. Tkacka 5 

	

	
	42-523 Dąbrowa Górnicza ul. Ząbkowicka 44  

	

	
	43-460 Wisła ul. 11 Listopada 35 

	

	
	43-300 Bielsko Biała ul. Kosynierów 20 

	

	
	43-200 Pszczyna ul. Bielska 32

	



Ceny zawierają podatek VAT. 
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego  wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

3. Oświadczamy że akceptujemy warunki zawarte we  wzorze umowy.         

Podpis (podpisy)
                                                                               			                                                                                upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta
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CENTRUM INFORMACYINE SEUZB ZATRUDNIENIA
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